UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 768  
_________________________________________________________________________

CONTROLE OPERACIONAL DE UM SISTEMA REATOR UASB E BIOFILTRO AERADO SUBMERSO E AVALIAÇÃO DO PÓS-TRATAMENTO EM LAGOAS DE POLIMENTO

ROSA, André Pereira (Bolsista); BASTOS, Rafael Kospchitz Xavier (Orientador)

Reatores anaeróbios e biofiltros aerados submersos (UASB+BF) tem-se mostrado uma boa solução para a remoção de matéria orgânica no tratamento de esgotos, mas sua estabilidade depende de um bom controle operacional. Entretanto, a remoção de nutrientes e patógenos demandam pós-tratamento. Durante nove meses monitorou-se um conjunto UASB+BF (ETE Violeira, Viçosa-MG, escala real, 800 habitantes), seguido de três lagoas de polimento (escala piloto, h=0,4-0,9 m), sendo testadas as seguintes variantes operacionais: (i) descarte de lodo do UASB - aproximadamente 10% do volume do reator (4,8 m3) a cada dois meses e 5% a cada 30 dias; (ii) retrolavagem do BF - periodicidade de dois e quatro dias, com e sem pré-aeração e interrupção da alimentação. Em geral, o desempenho do sistema UASB+BF não foi influenciado: 85% de remoção de DBO e 76% de DQO. Entretanto, a redução do volume e periodicidade de descarte no UASB (após descarte pontual de 8m3), e o menor intervalo de lavagem do BF, com aeração e interrupção da alimentação (operação 2), acarretaram menores cargas de sólidos e DQO aplicadas ao UASB e maior estabilidade de sólidos no interior do reator (<10.0000 mgST/L no leito e <30.000 mgST/L na manta de lodo). Além disso, a operação 2 proporcionou os melhores resultados de remoção no BF - SST: 31,8% (2 dias) e 7,4% (4 dias); DQO: 25% (2 dias) e 19% (4 dias). O melhor controle operacional do UASB+BF resultou, sistematicamente, em menores cargas orgânicas aplicadas à primeira lagoa (média de 36 kgDBO/ha.dia versus 60-170 kgDBO/ha.dia em períodos anteriores), otimizando o funcionamento da série como lagoas de maturação. Os resultados comprovam que sistemas UASB+BF, com o devido controle operacional, seguidos de lagoas de polimento/maturação rasas, são capazes de produzir efluentes de acordo com os padrões de lançamento (<60mgDBO/L; <20mgNH3/L) e de utilização para a irrigação irrestrita (<103E.coli/100mL) (FINEP/CNPq).